- Приложение №4 к документации по запросу предложений №340

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования электрического осветительного

для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 340)

1. Предмет договора: поставка оборудования электрического осветительного для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 4 482 819 (четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 41 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка оборудования электрического осветительного (далее - Продукция). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Продукции, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемую Продукцию, приведены в таблице:

| № | наименование | Описание, технические и функциональные характеристики | Ед. измерения | Количество | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник настенный 100Вт | Светильник общего освещения производственных зданий. Способ установки - накладной для крепления на стену; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная мощность лампы - не менее 100Вт; Тип цоколя - E27; Степень защиты - не ниже IP54; Материал рассеивателя - термостойкое стекло; Материал корпуса - алюминиевый сплав покрытый краской; Дополнительная информация - лампа в комплект не входит; Дополнительное требование: наличие действующего сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | шт. | 180 |  |
| 2 | Светильник светодиодный 80Вт | Светильник светодиодный со встроенным устройством управления для освещения промышленных и производственных площадей с повышенной влажностью. Способ установки - подвесной/накладной; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность- не более 80Вт; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6500К; Световой поток - не менее 6000 лм; Световая отдача светильник - не менее 85лм/Вт; Степень защиты - не ниже IP54; Климатическое исполнение - не хуже УХЛ2; Тип кривой силы света - Д; Паспортный срок службы - не менее 50000 часов; Длина - в диапазоне 1200-1300мм; Ширина - не более 250мм; Высота - не более 120мм; Комплект поставки - комплект креплений; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 20 |  |
| 3 | Светильник светодиодный 100Вт | Светильник светодиодный со встроенным устройством управления для освещения промышленных и складских помещений с тяжелыми условиями среды. Способ установки - подвесной/накладной; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 100Вт; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6500К; Световой поток - не менее 9500 лм; Световая отдача светильник - не менее 85лм/Вт; Степень защиты - не ниже IP65; Климатическое исполнение - не хуже УХЛ2; Тип кривой силы света - Д; Паспортный срок службы - не менее 50000 часов; Длина - в диапазоне 800-900мм; Ширина - не более 190мм; Высота - не более 150мм; Комплект поставки - комплект креплений; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 20 |  |
| 4 | Светильник светодиодный 36Вт | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный со встроенным устройством управления. Способ установки - накладной; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 36Вт; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6500К; Световой поток - не менее 2600 лм; Световая отдача светильник - не менее 85лм/Вт; Степень защиты - не ниже IP65; Тип кривой силы света - Д; Паспортный срок службы - не менее 50000 часов; Длина - в диапазоне 1200-1300мм; Ширина - не более 140мм; Высота - не более 110мм; Комплект поставки - комплект креплений; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 40 |  |
| 5 | Светильник светодиодный 40Вт | Светильник светодиодный потолочный со встроенным устройством управления. Способ установки - накладной; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 40Вт; Цветовая температура - в диапазоне 4000-5500К; Световой поток - не менее 2900 лм; Световая отдача светильник - не менее 85лм/Вт; Степень защиты - не ниже IP40; Тип кривой силы света - Д; Паспортный срок службы - не менее 50000 часов; Длина - в диапазоне 590-610мм; Ширина - не более 590-610мм; Высота - не более 65мм; Комплект поставки - комплект креплений; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 40 |  |
| 6 | Светильник светодиодный антивандальный 8Вт | Светильник светодиодный антивандальный с защитой от влаги и пыли, со встроенным устройством управления. Способ установки - накладной; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 8Вт; Цветовая температура - 4000К - 6500К; Световой поток - не менее 600 лм; Степень защиты - не ниже IP54; Паспортный срок службы - не менее 30000 часов; Материал рассеивателя - термостойкое стекло или поликарбонат; Материал корпуса - ударопрочный поликарбонат или окрашенный металлический сплав; Комплект поставки - комплект креплений; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 50 |  |
| 7 | Светодиодный светильник линейный 40Вт | Светильник светодиодный линейный со встроенным устройством управления. Способ установки - накладной; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 40Вт; Цветовая температура - в диапазоне 4000К - 6500К; Световой поток - не менее 2900 лм; Световая отдача светильник - не менее 85лм/Вт; Степень защиты - не ниже IP20; Паспортный срок службы - не менее 30000 часов; Длина - в диапазоне 1200-1300мм; Ширина - не более 160мм; Высота - не более 90мм; Комплект поставки - комплект креплений; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 40 |  |
| 8 | Светильник для производственных помещений подвесной | Светильник подвесной. Способ установки - подвесной на крюк; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная мощность лампы - не менее 200Вт; Тип цоколя - E27; Степень защиты - не ниже IP52; Материал рассеивателя - стекло защищенное металлической решеткой; Материал корпуса - металл; Дополнительная информация - лампа в комплект не входит; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | шт. | 500 |  |
| 9 | Консольный уличный светильник 80Вт | Светильник светодиодный уличный со встроенным устройством управления. Способ установки - консольный; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 80Вт; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6500К; Световой поток - не менее 8000 лм; Световая отдача светильник - не менее 85лм/Вт; Степень защиты - не ниже IP65; Климатическое исполнение - не хуже УХЛ1; Тип кривой силы света - Д; Паспортный срок службы - не менее 50000 часов; Длина - не более 600мм; Ширина - не более 190мм; Высота - не более 190мм; Диаметр кронштейна - не более 65мм; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 15 |  |
| 10 | Консольный уличный светильник 100Вт | Светильник светодиодный уличный со встроенным устройством управления. Способ установки - консольный; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 100Вт; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6500К; Световой поток - не менее 10000 лм; Световая отдача светильник - не менее 85лм/Вт; Степень защиты - не ниже IP65; Климатическое исполнение - не хуже УХЛ1; Тип кривой силы света - Д; Паспортный срок службы - не менее 50000 часов; Длина - не более 900мм; Ширина - не более 190мм; Высота - не более 190мм; Диаметр кронштейна - не более 65мм; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 5 |  |
| 11 | Аварийный светодиодный светильник | Светодиодный светильник со встроенным резервным источником питания (аккумулятором). Способ установки - накладной; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 36Вт; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6500К; Световой поток в аварийном режиме - не менее 400лм; Время работы в аварийном режиме - не менее 1 часа; Паспортный срок службы - не менее 30000часов; Длина - не более 1300мм; Ширина - не более 150мм; Высота - не более 110мм; Степень защиты - не ниже IP65; Дополнительные требования: Наличие действующего сертификата таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 50 |  |
| 12 | Аварийный световой указатель "ВЫХОД" | Аварийно-эвакуационный светодиодный светильник со встроенным устройством управления для указания мест выхода и направления эвакуации. Способ установки - накладной; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 6Вт; Время работы в аварийном режиме от встроенного источника питания - не менее 1 часа; Надпись на информационном поле - ВЫХОД. | шт. | 20 |  |
| 13 | Аварийный световой указатель "ВЫХОД" | Аварийно-эвакуационный светодиодный светильник со встроенным устройством управления для указания мест выхода и направления эвакуации. Способ установки - подвесной; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 6Вт; Время работы в аварийном режиме от встроенного источника питания - не менее 1 часа; Надпись на информационном поле - ВЫХОД (с двух сторон). | шт. | 20 |  |
| 14 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп | Стартеры для трубчатых люминисцентных ламп с электромагнитной пускорегулирующей аппаратурой. Максимальная мощность - не менее 65Вт; Номинальное напряжение - 230В 50Гц. Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | шт. | 500 |  |
| 15 | Лампа 95Вт | Лампа накаливания Цветность-прозрачная/матовая; Тип цоколя-Е27; Форма колбы-грушевидная/шар; Мощность ламп-95 Вт; Номинальное напряжение - 230В; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | шт. | 6000 |  |
| 16 | Лампа 75Вт | Лампа накаливания Цветность-прозрачная/матовая; Тип цоколя-Е27; Форма колбы-грушевидная/шар; Мощность ламп-75 Вт; Номинальное напряжение - 230В; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | шт. | 5300 |  |
| 17 | Лампа 60Вт | Лампа накаливания Цветность-прозрачная/матовая; Тип цоколя-Е27; Форма колбы-грушевидная/шар; Мощность ламп-60 Вт; Номинальное напряжение - 230В; Дополнительные требования: Наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | шт. | 5900 |  |
| 18 | Лампа 60Вт 36В | Лампа накаливания Цветность-прозрачная/матовая; Тип цоколя-Е27; Форма колбы-грушевидная/шар; Мощность ламп-60 Вт; Номинальное напряжение - 36В. | шт. | 300 |  |
| 19 | Лампа 40Вт 36В | Лампа накаливания Цветность-прозрачная/матовая; Тип цоколя-Е27; Форма колбы-грушевидная/шар; Мощность ламп-40 Вт; Номинальное напряжение - 36В. | шт. | 200 |  |
| 20 | Лампа 60Вт 12В | Лампа накаливания Цветность-прозрачная/матовая; Тип цоколя-Е27; Форма колбы-грушевидная/шар; Мощность ламп - 60 Вт; Номинальное напряжение - 12В. | шт. | 300 |  |
| 21 | Лампа 40Вт 12В | Лампа накаливания Цветность-прозрачная/матовая; Тип цоколя-Е27; Форма колбы-грушевидная/шар; Мощность ламп - 40 Вт; Номинальное напряжение - 12В. | шт. | 250 |  |
| 22 | Лампа ЛБ-80 | Лампа линейная люминесцентная двухцокольная. Номинальная мощность ламп-не более 80 Вт; Тип цоколя - G13; Длина - 1514мм; Диаметр - 32-38мм. | шт. | 100 |  |
| 23 | Лампа 36Вт | Лампа линейная люминесцентная двухцокольная. Номинальная мощность ламп-36 Вт; Тип цоколя - G13; Длина - 1213мм; Диаметр - 28мм. | шт. | 1000 |  |
| 24 | Лампа LED T8 1200 | Лампа светодиодная двухцокольная со встроенным устройством управления. Тип цоколя - G13; Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 22Вт; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6000К; Световой поток - не менее 1600 лм; Паспортный срок службы - не менее 30000 часов; Длина - 1213мм; Диаметр - не более 28мм; Дополнительные требования: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 400 |  |
| 25 | Лампа 18Вт | Лампа линейная люминесцентная двухцокольная. Номинальная мощность ламп-18 Вт; Тип цоколя - G13; Длина - 604мм; Диаметр - 28мм; | шт. | 1000 |  |
| 26 | Лампа LED T8 600 | Лампа светодиодная двухцокольная со встроенным устройством управления. Тип цоколя - G13 c универсальным рабочим положением (поворотный); Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 11Вт; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6000К; Световой поток - не менее 800 лм; Паспортный срок службы - не менее 30000 часов; Длина - 604мм; Диаметр - не более 28мм; Дополнительные требования: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 250 |  |
| 27 | Лампа ДРЛ-1000 | Лампа ртутная высокого давления. Номинальное напряжение сети - 230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - 1000 Вт; Тип цоколя - E40; | шт. | 10 |  |
| 28 | Лампа ДРЛ-250 | Лампа ртутная высокого давления. Номинальное напряжение сети-230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - 250 Вт; Тип цоколя - E40; | шт. | 40 |  |
| 29 | Лампа ДРЛ-125 | Лампа ртутная высокого давления. Номинальное напряжение сети-230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - 125 Вт; Тип цоколя - E27; | шт. | 5 |  |
| 30 | Лампа ДРВ 160Вт | Лампа разрядная высокого давления ртутно-вольфрамовая. Номинальное напряжение сети-230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - 160 Вт; Тип цоколя - E27; | шт. | 600 |  |
| 31 | Светодиодная лампа 45Вт | Лампа светодиодная со встроенным устройством управления. Номинальное напряжение-230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 45Вт; Световой поток - не менее 4000 лм; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6500К; Тип цоколя - Е40; Паспортный срок службы - не менее 30000 часов; Дополнительное требование: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 300 |  |
| 32 | Светодиодная лампа 20Вт | Лампа светодиодная со встроенным устройством управления. Номинальное напряжение-230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 20Вт; Световой поток - не менее 1500 лм; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6500К; Тип цоколя - Е27; Паспортный срок службы - не менее 30000 часов; Дополнительное требование: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 500 |  |
| 33 | Светодиодная лампа 12Вт | Лампа светодиодная со встроенным устройством управления. Номинальное напряжение-230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - не более 12Вт; Световой поток - не менее 900 лм; Цветовая температура - в диапазоне 4000-6500К; Тип цоколя - Е27; Паспортный срок службы - не менее 30000 часов; Дополнительное требование: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 1910 |  |
| 34 | Лампа галогенная 500Вт | Лампа галогенная. Номинальное напряжение-230В 50Гц; Номинальная потребляемая мощность - 500 Вт; Тип цоколя - R7s; Длина в диапазоне - 117-120мм; | шт. | 50 |  |
| 35 | Электропатрон E27 | Патрон карболитовый настенный E27. Номинальное напряжение - 230В. Дополнительное требование: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | шт. | 40 |  |
| 36 | Электропатрон E40 | Патрон керамический E40. Номинальное напряжение - 230В. Дополнительное требование: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | шт. | 40 |  |
| 37 | ЭПРА для люминисцентных ламп 1х36W | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминисцентных ламп. Номинальное напряжение - 230В 50Гц; Класс энергоэффективности - A2; Количество подключаемых ламп - 1; Мощность одной лампы - 36Вт; Дополнительное требование: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 80 |  |
| 38 | ЭПРА для люминисцентных лампт1х18W | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминисцентных ламп. Номинальное напряжение - 230В 50Гц; Класс энергоэффективности - A2; Количество подключаемых ламп - 1; Мощность одной лампы - 18Вт; Дополнительное требование: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 80 |  |
| 39 | ЭПРА для люминисцентных ламп 2х18W | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминисцентных ламп. Номинальное напряжение - 230В 50Гц; Класс энергоэффективности - A2; Количество подключаемых ламп - 2; Мощность одной лампы - 18Вт; Дополнительное требование: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 80 |  |
| 40 | ЭПРА для люминисцентных ламп 2х36W | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминисцентных ламп. Номинальное напряжение - 230В 50Гц; Класс энергоэффективности - A2; Количество подключаемых ламп - 2; Мощность одной лампы - 36Вт; Дополнительное требование: наличие действующей декларации или сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | шт. | 80 |  |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Продукция должна соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Продукции, действующих на территории Российской Федерации. Продукция должна изготавливаться в заводских условиях. Продукция должна быть не бывшей в употреблении (эксплуатации), не восстановленной, не являться выставочным экземпляром.

При передаче светодиодных светильников Поставщик передает Покупателю: Паспорт (на русском языке) с указанием срока службы выраженным в часах, Сертификат соответствия (заверенный печатью Поставщика), Гарантийный талон.

При передаче светодиодных ламп Поставщик передает Покупателю: Сертификат соответствия (заверенный печатью Поставщика) и Паспорт (на русском языке) с указанием срока службы выраженным в часах. Допускается исключить Паспорт из комплекта поставки при условии размещения на видном месте  заводской упаковки следующей информации: наименования завода-изготовителя, номинального напряжения в вольтах, срока службы выраженного в часах, номинальной мощности в ваттах.

Продукция должна быть упакована должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Продукция, выгрузке и хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Продукция.

Продукция должна соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории РФ.

5. Способ поставки:

Поставка продукции партиями на склад «Покупателя» транспортом за счет «Поставщика».

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Продукция, а также иные расходы, связанные с передачей Продукция Покупателю, входят в цену Продукции и относятся на затраты Поставщика.

Срок исполнения – с момента подписания сторонами договора до 31 декабря 2016 г. Поставка продукции будет осуществляется партиями, согласно заявок «Покупателя». Продукция поставляется на склад Покупателя не менее 5 (пяти), но не более 30 (тридцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 25 (двадцати пяти) и не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Продукции, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.